OPIS TECHNICZNY

Do projektu uzbrojenia ujęcia wody surowej studni 1, 2, 3 w Święciechowie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie wykonania dokumentacji, uzgodnienia z Gmina Święciechowa

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania, - wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Uzbrojenie ujęcia wody surowej studni nr 1, 2, 3 - wykonanie zabudowy studni głębinowych oraz wykonania wewnętrznych instalacji wody surowej od istniejących studni do węzła W1 rurociągu wody surowej.

Zakres przebudowy :

- montaż nowych naziemnych obudów studni głębinowych wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego wypełnionego materiałem termoizolacyjnym,

- dostawa, montaż i podłączenie lampy oświetleniowych wraz z słupami i fundamentami,

- wykonanie prac elektrycznych i AKPiA

- montaż wyposażeń obudów studni głębinowych wraz z armaturą i rurociągami,

- montaż nowych pomp głębinowych typ np.GCA.6.B4 prod. Hydro-Vacuum wraz z rurami wznośnymi, okablowaniem i sondami hydrostatycznymi,

- wykonanie rurociągu wody surowej do węzła W1

- Rurociągi, materiały, armatura.

Projektowane odcinki rurociągów od studni do węzła W1 realizować rurami PE100, SDR17, Dz160. Projektowane węzły wyposażyć  w armaturę odcinającą. Stosować należy armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powłokami epoksydowymi - stosować armaturę min. klasy Jafar, AVK, Hawle. Do połączeń kształtek ze stali nierdzewnej (rurociąg wznośny pompy i głowica rurociągu) stosować śruby, nakrętki  i podkładki z tego samego gatunki stali – AISI 316.

  - Przepływomierz elektromagnetyczny.

W celu opomiarowania przepływu wody pompowanej ze studni głębinowych, projektowane są przepływomierze elektromagnetyczne typ MPP600 DN100, prod. ENKO-POMIAR Sp. z o.o., przystosowany musi być do pomiaru przepływu wody surowej tj. wody o podwyższonej zawartości żelaza i manganu oraz śladowych ilościach piasku.

Funkcje urządzenia:

Pomiar przepływu jedno lub dwukierunkowy, liczniki objętości kasowalne i niekasowalne, dozowanie, alarmy, raporty, współpraca z drukarką, rejestr zaników zasilania, samodiagnostyka, błędy pracy, sygnalizacja pustego czujnika.

Cechy:

| Wykładzina: | PTFE |
| --- | --- |
| Temperatura medium: Temperatura otoczenia: | 0 ÷ 80oC -25 ÷ 55oC |
| Kołnierze i obudowa: | stal węglowa, malowane farbą epoksydową |
| Materiał elektrod: | stal 316 L |
| Stopień ochrony: | IP 68 |
| Wyposażenie dodatkowe: Przetwornik | elektroda potencjału odniesienia, elektroda ERP detekcja pustego czujnika |
| Obudowa: | poliwęglan PC, IP 65, montaż naścienny |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Temperatura pracy: Maksymalny błąd pomiaru | -25 ÷ 55oC 0,5% aktualnego przepływu w zakresie 0,5 ÷ 10 m/s 1% aktualnego przepływu w zakresie 0,1 ÷ 0,5 m/s 1% ±1mm/s aktualnego przepływu w zakresie 0 ÷ 0,1 m/s |
| W Wyjście prądowe aktywne: Wyjście cyfrowe aktywne: | 0 -20 mA lub 4 – 20 mA (konfigurowalne); rezystancja obciążenia < 800 Ω, częstotliwość 0 – 1/5/10 kHz (konfigurowalne); impulsy o szerokości 15ms i amplitudzie 5V; rezystancja obciążenia > 1 kΩ |
| Komunikacja cyfrowa: Izolacja galwaniczna: Język komunikacji: | łącze szeregowe RS-485, protokół MODBUS (RTU, ASCII) wszystkie wejścia i wyjścia są izolowane galwanicznie polski, angielski |

Kabel sygnałowy 15m – kabel sygnałowy dostarczany przez producenta wraz z przepływomierzem; podwójnie ekranowany, zbudowany z trzech żył oddzielnie ekranowanych oraz wspólnego oplotu ekranującego. Oba kable zalane żywicą w puszcze przyłączeniowej

  - Pompa głębinowa.

Pompa (wymagania ogólne):  osłony przeciwpiaskowe łożysk ślizgowych pompy,  dodatkowe łożysko poosiowe zabezpieczające pompę przed „up-thrustem”,  przyłącze tłoczne gwintowane,  zintegrowany zawór zwrotny z możliwością jego podwieszenia /zablokowania w pozycji otwartej,  wirniki wykonany z odlewu (mosiądzu MK80),  możliwość pompowania wody z ilością piasku rzędu 150 g/ m3,  sprawność maksymalna pompy większa niż η = 71%,  charakterystyka mocy  P = f(Q) nieprzeciążalna, Regulacja pompy w wymaganym zakresie wydajności (od Q= 50 ÷ 80 [m3/h]) odbywać się będzie w zakresie f = 45 ÷ 50 [Hz]. Poniżej charakterystyki: H = f(Q) i P2 = f(Q) dla wymienionego zakresu częstotliwości.

| Wydajność / wysokość podnoszenia : |  |  | Qd= 80m³/h; Hd=65m |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopuszczalna temperatura medium: |  |  | 30⁰C |
| Typ wirnika : |  |  | diagonalny |
| Moc: |  |  | 22,0 kW |
| Sprawność pompy : |  |  | ≤71% |
| Średnica przyłącza tłocznego : |  |  | DN125, G5” |
| Ustawienie agregatu pompowego : |  |  | pionowe |
| Silnik elektryczny |  |  |  |
| moc nominalna : |  |  | 22,0 kW |
| prędkość obrotowa : |  |  | 2875 obr/min |
| napięcie : |  |  | 400 V |
| częstotliwość : |  |  | 50 Hz |
| prąd znamionowy : |  |  | 4673 A |
| sprawność znamionowa : |  |  | 83% |
| Cosφ : |  |  | 0,82 |
| klasa ochrony : |  |  | IP68 |
| klasa izolacji : |  |  | PE2+PA |
| tryb pracy : |  |  | S1 - praca ciągła |
| metoda rozruchu : Wykonanie materiałowe |  |  | bezpośredni |
| korpus tłoczny : |  |  | żeliwo szare EN-GJL-250 |
| korpusy środkowe: |  |  | żeliwo szare EN-GJL-250 |
| korpus ssawny : |  |  | żeliwo szare EN-GJL-250 |
| wirnik : |  |  | mosiądz EN CC761S (MK80) |
| wał : |  |  | stal nierdzewna AISI420 |
| taśmy złączne : |  |  | stal kwasoodporna AISI 304 |
| korpus silnika : |  |  | żeliwo/stal nierdzewna |
| uszczelnienie wału : |  |  | mechaniczne |

3.3. Obudowa termoizolacyjna studni głębinowej wraz z osprzętem ze stali nierdzewnej.

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej

- grubość izolacji termicznej min. 70mm

- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu

- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję min. - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1

- otulina ocieplająca przyłącze wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci do 3%

- rozstaw osi miedzy głowicą, a podejściem wodociągowym 625mm ( +/- 3% )

- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury

- uchwyt do podnoszenia obudowy,

- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm,

- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N,

- zawór zwrotny międzykołnierzowy,

- przepustnica zaporowa

- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji

- układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35mm2

- oświetlenie ledowe

- gwarancja na obudowę min. 7lat

- gwarancja na armaturę i przepływomierz min. 3 lata,

- obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo